## Sheet1
信息化管理NFC巡检点位设置及巡检操作要求
序号 | 工艺段 | 设置点位 | 包含区域 | 配属设施设备名称 | 基础信息 | 标准 | 安全风险及防控措施 | 巡检频次及巡检内容 | 操作内容及条件
1 | 预处理段 | 马达控制中心 | 马达控制中心 | 配电室 | 房间尺寸16*5*3.5，于2007年7月建成投运。配备防鼠板1块，防火门2扇（2017年2月更换为钢质防火门）；3P空调1台。 | 夏季的排风温度不应高于45℃，进风和排风的温差不应大于15℃；现场无灰尘，无杂物，附属设施应按定制摆放，不得随意挪动 工作条件： (1)-10～+40℃； (2)海拔高度不超过1000m； (3)日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%； (4)地震烈度不超过8度； (5)周围空气不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染； (6)无严重污秽及经常性的剧烈振动。 | 安全风险：摔伤、滑倒；防控措施：保持地面干燥。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.室内温湿度；2.门窗；3.照明；4.清洁卫生。 | 1.记录室内温湿度2.温度大于30度或湿度大于60%时开启空调；3.10:00时前完成室内卫生清扫，并根据物品定置要求进行规整。
2 |  |  |  | 电能计量柜 | 提升设备电能计量装置，于2009年8月建成投运；配置三相电表6块，从左到右自上而下顺序分别为：总表、1#泵电表、2#泵电表、3#泵电表、4#泵电表、5#泵电表。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘；无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.记录电表止数；2.核对单位周期内电能数是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
3 |  |  |  | PLC柜 | 预处理段配套自控设备。于2007年7月建成投运，采用欧姆龙系统，与中控室上位机通讯。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘；无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
4 |  |  |  | 1#配电柜（1DP） | 预处理段电源进线柜，具有常用/备用两路电源进线。制造商：重庆大顺电器有限公司；产品型号GCS；额定电压380V；额定电流1000A；出厂编号06A0827；制造日期2006年12月；投运时间2007年7月。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘；无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 1.常用电源故障时，启用备用电源；2.10:00时前完成外观清扫。
5 |  |  |  | 2#配电柜（2DP） | 预处理段设备电源配电柜，配备22组抽屉开关柜。制造商：重庆大顺电器有限公司；产品型号GCS；额定电压380V；额定电流1000A；出厂编号06A0828；制造日期2006年12月；投运时间2007年7月。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘；无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.状态牌是否与空开位置相符；3.外观检查。 | 1.接到设备停送电通知时，按照安全操作规程停送电，并适时调整状态牌；2.未接到停送电通知，严禁擅自操作；3.10:00时前完成外观清扫。
6 |  |  |  | 1#提升控制柜（3DP） | 1#2#污水提升泵电源控制柜，配备2台55KW伟创变频器。制造商：重庆大顺电器有限公司；产品型号GCS；额定电压380V；额定电流1000A；出厂编号06A0829；制造日期2006年12月；投运时间2007年7月；于2015年12月将原有软启动器更新为变频器。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘；无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.运行电流；3.外观检查。 | 1.当设备远控或自控系统故障时，在中控人员的调度下按操作规程启停设备；2.当预处理段自控通讯故障时，按照提升泵井水位启停设备；3.记录设备运行电流，当超过额定电流时，通知中控室停止设备并报修；4.10:00时前完成外观清扫。
7 |  |  |  | 2#提升控制柜（4DP） | 1#2#污水提升泵电源控制柜，配备2台45KW伟创变频器。制造商：重庆大顺电器有限公司；产品型号GCS；额定电压380V；额定电流1000A；出厂编号06A0830；制造日期2006年12月；投运时间2007年7月；于2015年12月将原有软启动器更新为变频器。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘；无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.运行电流；3.外观检查。 | 1.当设备远控或自控系统故障时，在中控人员的调度下按操作规程启停设备；2.当预处理段自控通讯故障时，按照提升泵井水位启停设备；3.记录设备运行电流，当超过额定电流时，通知中控室停止设备并报修；4.10:00时前完成外观清扫。
8 |  |  |  | 5#控制柜 | 5#污水提升泵电源控制柜。制造商：赛莱默；额定电压380V；额定电流150A；制造日期2014年6月；投运时间2015年2月。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘；无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.运行电流；3.外观检查。 | 1.当设备远控或自控系统故障时，在中控人员的调度下按操作规程启停设备；2.当预处理段自控通讯故障时，按照提升泵井水位启停设备；3.记录设备运行电流，当超过额定电流时，通知中控室停止设备并报修；4.10:00时前完成外观清扫。
9 |  |  |  | 灭火器 | 水基灭火器，主要补灭配电室电气火灾。配备数量为16具，分装入8个灭火器箱内，由里到外顺时针方向依次为1#-16#；于2017年2月更新，更新用期：使用后或3年。 |  | 安全风险：划伤、爆炸、灭火器失效；防控措施：轻拿轻放、严禁过量充装、定期检查。 | 每月10日，由白班人员检查。检查内容：1.数量；2.压力；3.外观。 | 1.发生火灾时，按操作程序使用灭火器灭火。2.日常检查时，需对灭火器、灭火器箱进行保洁处理，并填写检查记录。
10 |  |  |  | 安全工具柜 | 配电室绝缘工器具存放点。配备10KV绝缘手套2双（11月7日前有效，检验周期：半年）、10KV绝缘鞋2双（11月7日前有效，检验周期：半年）、10绝缘撬棍1支（2018年1月前有效，检验周期：1年）。 |  | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 每月5-10日之间，由白班人员检查。检查内容：1.数量；2.有效期；3.外观。 | 1.需使触电人员脱离带电体时，或当柜内起火时需开启柜门灭火时，必须正确穿戴和使用绝缘工器具；2.保持存放点通风干燥。
11 |  |  |  | 疏散引导箱 | 配电室火灾逃生、警示用具存放点。配备消防面罩2只（更新周期：3年）、警示光源2支、电筒2支、喊话器1具、哨子10个、毛巾4张、矿泉水4瓶。2011年10月配备，于2017年4月更新。 |  | 安全风险：逃生、警示用具失效导致的人身伤亡；防控措施：定期检查。 | 每月5-10日之间，由白班人员检查。检查内容：1.数量；2.有效期；3.外观。 | 1.火灾已达初期火灾以上，预估单人无法扑灭，需逃离火场或发出警示时，须正确使用疏散引导箱物资；2.保持物资处于可使用状态；3.10:00时前完成外观清扫。
12 |  |  |  | 绝缘胶皮 | 配电室防漏电、跨步电压触电设施。厚5mm，耐压强度6000V；有效期至2018年1月。 |  | 安全风险：绝缘失效导致的触电事故；防控措施：严禁使用利器击、划胶皮并定期检验。 | 每月5-10日之间，由白班人员检查。检查内容：1.有效期；2.外观。 | 10:00时前完成清扫。
13 |  |  |  | 电缆沟 | 电缆沟尺寸14*0.8*0.5。是电力、信号电缆集中敷设区域，电缆沟口配备活动复合材料盖板，为电缆检修、更换提供作业面。于2007年7月建成投运。 |  | 安全风险：摔伤、短路、触电；防控措施：按时检查电缆沟盖板强度、防蛇鼠、防水浸。 | 白班每日8:00进行检查；检查内容：1.沟盖平整度；2.沟盖强度；3.沟盖缝隙宽度。 | 记录异常情况。
14 |  |  |  | 值班室 | 房间尺寸6*3.3*3.5，于2007年7月建成投运。配备办公桌椅2套，3门文件柜1个，1.5P空调1台。 |  | 安全风险：摔伤、跌倒；防控措施：保持地面干燥，通道无杂物堆放。 | 白班8:00、18:00清点检查室内物资数量和状态。 | 1.10:00时前完成卫生清扫并按物品定置要求规整各类物品；2.下班时关闭门窗。
15 |  |  |  | 卫生间 | 房间尺寸1.5*1.5*3.5，于2007年7月建成使用。配备蹲便器1套，面盆1套。 |  | 安全风险：滑倒、摔伤；防控措施：保持地面干燥。 | 白班8:00、18:00检查洁具状态。 | 10:00时前完成卫生清扫并按物品定置要求规整清洁工具。
16 |  | 污水提升泵房 | 污水提升泵井 | 进水口 | 城市生活污水入厂唯一进流口，管径为1650mm。于2007年7月建成投运。 | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.池体无裂缝，无掉砖，无漏水。 | 安全风险：摔伤、淹溺；职业健康：硫化氢、氨气、臭气影响；防控措施：定期检查检验安全盖板，对沟渠进行密封处理。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。检查内容：1.管口水量；2.进水井浮渣；3.进水色泽和气味 | 对比水量趋势，上报巡检信息。
17 |  |  |  | 事故溢流渠 | 厂内事故溢流堰是厂内生产全面停滞，且取得环保和水务部门同意后，方能够启用，设计高度4.8米。2007年7月建成使用，2017年10月对溢流口进行了升高，升高后的溢流高度5.6米。 | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.池体无裂缝，无掉砖，无漏水，无青苔。 | 安全风险：跌落；防控措施：保持地面干燥。 | 白班8:00、18:00检查池体状态。 | 记录异常情况。
18 |  |  |  | 集水井 | 厂内集水井，2007年7月建成使用。 | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.池体无裂缝，无掉砖，无漏水。 | 安全风险：滑倒、摔伤；防控措施：保持地面干燥。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
19 |  |  |  | 1#电动阀门 | 型号：DZW90-24，参数DN800，投运时间2007年7月。 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
20 |  |  |  | 2#电动阀门 | 型号：DZW90-24，参数DN800，投运时间2007年7月。 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
21 |  |  |  | 3#电动阀门 | 型号：DZW90-24，参数DN800，投运时间2007年7月。 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
22 |  |  |  | 1#粗格栅 | 钢索式粗格栅机，流速一般为0.6-1m/s，液位差控制在20cm以内，投运时间2016年11月。 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位，格栅前后液位差20cm。 | 安全风险：机械伤人；防控措施：设备检查前，需确保设备断电，同时工程中需有人监护。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。
23 |  |  |  | 2#粗格栅 | 钢索式粗格栅机，流速一般为0.6-1m/s，液位差控制在20cm以内，投运时间2016年11月。 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位，格栅前后液位差20cm。 | 安全风险：机械伤人；防控措施：设备检查前，需确保设备断电，同时工程中需有人监护。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。
24 |  |  |  | 1#螺旋输送机 | 型号：LS260 参数：T5/H10 厂家：北京美化博大环境工程公司 投产时间：2018年07月31日 | 螺旋运转完后应清洗干净，无缠绕物，无蛛网 | 安全风险：触电，碰伤等机械损伤。 防护措施：挂牌作业，穿戴相应劳动防护用具 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.无异常声响，2.无异常震动。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
25 |  |  |  | 1-1#电动阀门 | 型号：DZW90-24，参数DN800，投运时间2007年7月。 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
26 |  |  |  | 2-2#电动阀门 | 型号：DZW90-24，参数DN800，投运时间2007年7月。 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
27 |  |  |  | 2-3#电动阀门 | 型号：DZW90-24，参数DN800，投运时间2007年7月。 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
28 |  |  |  | 1#厂内污水提升泵 | 型号;CP555-350,参数：d350/Q1100/n980/N55/H10 | 设备无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。
29 |  |  |  | 2#厂内污水提升泵 | 型号;CP555-350,参数：d350/Q1100/n980/N55/H10 | 设备无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。
30 |  |  |  | 3#厂内污水提升泵 | 型号;CP555-350,参数：d300/Q750/n980/N37/H10 | 设备无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。
31 |  |  |  | 4#厂内污水提升泵 | 型号;CP555-350,参数：d300/Q750/n980/N37/H10 | 设备无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。
32 |  |  |  | 5#厂内污水提升泵 | 型号：，参数：Q1100 | 设备无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。
33 |  |  |  | 1#电动葫芦 | 2007年7月投入运行，2016年11月进行整改。 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改起重机的配置位置。2.起重机稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。3.前方净空，外观清楚，无灰尘。起重机上方用标示牌标示。 | 安全风险：触电、砸伤；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。2.位置摆放。3清洁卫生。 | 10:00时前完成外观清扫。
34 |  |  |  | 超声波液位计 | 2007年7月投入运行。 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备显示正常，无报警。 | 安全风险：绝缘失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
35 |  |  |  | 污水提升泵井 | 厂内集水井，用于安装厂内污水提升设备，2007年7月建成使用。 | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.池体无裂缝，无掉砖，无漏水。 | 安全风险：滑倒、摔伤；防控措施：保持地面干燥。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
36 |  | 进水在线房 | 进水在线房 | 取样装置 |  | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.设备无异响、无振动。 | 安全风险：触电；防控措施：维护过程需断电操作。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
37 |  |  |  | 氨氮在线仪 | 型号： 性能参数： 结构原理：纳氏比色法 设备类别：B类 制造商：美国哈希(JK) 使用时间：08/31/07 设备原值：25.957 评估现值：6.89414 | 1.现场清洁，无污渍，无积水； 2.仪器无异响，无振动，显示正常。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：维修保养时仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 环境温度0～60℃，相对湿度小于85％。最低检出限为0.025mg/L。
38 |  |  |  | COD在线仪 | 型号：LPG420 性能参数： 结构原理：铬法 设备类别：A类 制造商：美国哈希(JK) 使用时间：08/31/07 设备原值：14.200 评估现值：4.5148 | 1.现场清洁，设备整洁、无污渍； 2.仪器无异响，无振动，显示正常。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：维修保养时仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 环境温度0～40℃，相对湿度小于90％。
39 |  |  |  | 数据采集仪 |  | 1.现场清洁，设备整洁、无污迹； 2.设备显示正常，无报警。 | 安全风险：触电；防控措施：维护过程需断电操作。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
40 |  |  |  | UPS |  | 1.现场清洁，设备整洁、无污迹； 2.设备显示正常，无报警。 | 安全风险：触电；防控措施：维护过程需断电操作。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
41 |  |  |  | 废液存储 |  | 1.现场清洁，标识清晰，无污迹，废液无飞溅。 | 安全风险：中毒；防控措施：进行跟换过程需穿戴防护手套，严禁直接触碰。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.废液桶是否破损，废液量。 | 无
42 | 中段 | 1#厌氧池 | 1#生物池 | 1#厌氧池池体 | 尺寸：47mx11mx7.1m 水深:6.5m 材质：砼体 | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.池体无裂缝，无掉砖，无漏水。 | 安全风险：滑倒、摔伤；防控措施：保持地面干燥。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
43 |  |  |  | 1#缺氧池池体 | 尺寸：47mx18mx7.1m 水深:6.5m 材质：砼体 | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.池体无裂缝，无掉砖，无漏水。 | 安全风险：滑倒、摔伤；防控措施：保持地面干燥。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
44 |  |  |  | 1#好氧池池体 | 尺寸：47mx55mx7.1m 水深:6.5m 材质：砼体 | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.池体无裂缝，无掉砖，无漏水。 | 安全风险：滑倒、摔伤；防控措施：保持地面干燥。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
45 |  |  |  | 1#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：厌氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
46 |  |  |  | 2#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：厌氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
47 |  |  |  | 3#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：缺氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
48 |  |  |  | 4#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：缺氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
49 |  |  |  | 5#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
50 |  |  |  | 6#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
51 |  |  |  | 7#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
52 |  |  |  | 8#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
53 |  |  |  | 9#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
54 |  |  |  | 10#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
55 |  |  |  | 11#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
56 |  |  |  | 12#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
57 |  |  |  | 13#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
58 |  |  |  | 14#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
59 |  | 2#生物池 | 2#生物池 | 2#厌氧池池体 | 尺寸：47mx11mx7.1m 水深:6.5m 材质：砼体 | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.池体无裂缝，无掉砖，无漏水。 | 安全风险：滑倒、摔伤；防控措施：保持地面干燥。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
60 |  |  |  | 2#缺氧池池体 | 尺寸：47mx18mx7.1m 水深:6.5m 材质：砼体 | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.池体无裂缝，无掉砖，无漏水。 | 安全风险：滑倒、摔伤；防控措施：保持地面干燥。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
61 |  |  |  | 2#好氧池池体 | 尺寸：47mx55mx7.1m 水深:6.5m 材质：砼体 | 1.现场清洁，无污迹，无积水； 2.池体无裂缝，无掉砖，无漏水。 | 安全风险：滑倒、摔伤；防控措施：保持地面干燥。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
62 |  |  |  | 1#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：厌氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
63 |  |  |  | 2#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：厌氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
64 |  |  |  | 3#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：缺氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
65 |  |  |  | 4#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：缺氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
66 |  |  |  | 5#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
67 |  |  |  | 6#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
68 |  |  |  | 7#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
69 |  |  |  | 8#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
70 |  |  |  | 9#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
71 |  |  |  | 10#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
72 |  |  |  | 11#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
73 |  |  |  | 12#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
74 |  |  |  | 13#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
75 |  |  |  | 14#潜水推流器 | 型号：LFP4/4-1800-63 性能参数：N4/n63/D1800 结构：桨叶式 类别：A类 制造商：上海川源泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：7.508 设备原值：4.00587 位置：好氧段 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³；潜水深度最大不超过10m；最小潜入深度不小于0.9m；间隔启动时间不小于10min。
76 |  | 1#厌氧池 | 1#生物池放空阀 | 1#电动阀门 | 型号：DZW90-24 性能参数：DN700 结构原理：电动 设备类别：C类 制造商：常州新天翼阀门控制有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：3.113 评估现值：3.0196 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³。
77 |  | 2#厌氧池 | 2#生物池放空阀 | 2#电动阀门 | 型号：DZW90-24 性能参数：DN700 结构原理：电动 设备类别：C类 制造商：常州新天翼阀门控制有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：3.113 评估现值：3.0196 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³。
78 |  | 1#厌氧池 | 1#进水闸门 | 3#电动阀门 | 型号：DZW90-24 性能参数：DN700 结构原理：电动 设备类别：C类 制造商：安徽铜都阀门有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：1.344 评估现值：1.3039 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³。
79 |  | 2#厌氧池 | 2#进水闸门 | 4#电动阀门 | 型号：DZW90-24 性能参数：DN700 结构原理：电动 设备类别：C类 制造商：安徽铜都阀门有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：1.344 评估现值：1.3039 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 最高介质温度不超过40℃；介质pH值5-9；介质密度小于1150kg/m³。
80 |  | 1#缺氧池 | 1#生物池内回流 | 1#潜水回流泵 | 型号：AMALINEP 280-802/164UMG 性能参数：N16/n1465/Q2952 结构原理：离心式 设备类别：A类 制造商：上海凯士比泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：11.603 评估现值：6.19079 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 连续运行时，介质温度不高于40℃；介质pH值为6-9；最大潜设深度10m。
81 |  | 2#缺氧池 | 2#生物池内回流 | 2#潜水回流泵 | 型号：AMALINEP 280-802/164UMG 性能参数：N16/n1465/Q2952 结构原理：离心式 设备类别：A类 制造商：上海凯士比泵业有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：11.603 评估现值：6.19079 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 连续运行时，介质温度不高于40℃；介质pH值为6-9；最大潜设深度10m。
82 |  | 1#生物池 | 回流 | 1#蝶阀 | 型号：D941X-10 性能参数：DN400/P1/PX2 结构原理：电动 设备类别：C类 制造商：安徽铜都阀门有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：4.061 评估现值：3.93928 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
83 |  | 2#生物池 | 回流 | 2#蝶阀 | 型号：D941X-10 性能参数：DN400/P1/PX2 结构原理：电动 设备类别：C类 制造商：安徽铜都阀门有限公司（GC） 使用时间：08/31/07 设备原值：4.061 评估现值：3.93928 | 1.现场清洁，无锈蚀，无掉漆； 2.设备无跑冒滴漏，无异响，无振动，润滑到位。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 无
84 |  | 鼓风机房 | 鼓风机房 | 鼓风机房 | 房间尺寸22.8*17.7*4.2，于2007年7月建成投运。配备防鼠板2块，水冷空调空调5台，3台多级离心鼓风机和2台单级离心鼓风机及其附属配套装置组成。 | 1.鼓风机房内清洁、整齐、卫生，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；2.仪表运行正常，探头、支架、二次表外观清洁；空气管道管沟内清洁，无杂物； | 安全风险：烫伤、摔伤、听力损伤、触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.室内温湿度；2.门窗；3.照明；4.清洁卫生。 | 1.记录控制柜显示数据；2.核对单位周期内数据是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
85 |  |  |  | 1#多级离心鼓风机 | 中段多级离心鼓风机，产品型号QABP315L2B，性能参数Q7200/P0.07/YN3/η60%/n18000/N200、制造商美国休斯敦工业公司，投运时间2007年7月。 | 1.鼓风机外部清洁、卫生，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；2.仪表运行正常，探头、支架、二次表外观清洁；空气管道管沟内清洁，无杂物； | 安全风险：烫伤、摔伤、听力损伤、触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持地面干燥，定期加机油。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查；2.有无异响；3.清洁卫生； | 1.记录温度、频率等数据；2.核对单位周期内电能数是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
86 |  |  |  | 2#多级离心鼓风机 | 中段多级离心鼓风机，产品型号QABP315L2B，性能参数Q7200/P0.07/YN3/η60%/n18000/N200、制造商美国休斯敦工业公司，投运时间2007年7月。 | 1.鼓风机外部清洁、卫生，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；2.仪表运行正常，探头、支架、二次表外观清洁；空气管道管沟内清洁，无杂物； | 安全风险：烫伤、摔伤、听力损伤、触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持地面干燥，定期加机油。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查；2.有无异响；3.清洁卫生； | 1.记录温度、频率等数据；2.核对单位周期内电能数是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
87 |  |  |  | 3#多级离心鼓风机 | 中段多级离心鼓风机，产品型号QABP315L2B，性能参数Q7200/P0.07/YN3/η60%/n18000/N200、制造商美国休斯敦工业公司，投运时间2007年7月。 | 1.鼓风机外部清洁、卫生，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；2.仪表运行正常，探头、支架、二次表外观清洁；空气管道管沟内清洁，无杂物； | 安全风险：烫伤、摔伤、听力损伤、触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持地面干燥，定期加机油。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查；2.有无异响；3.清洁卫生； | 1.记录温度、频率等数据；2.核对单位周期内电能数是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
88 |  |  |  | 4#单级离心鼓风机 | 中段单级离心鼓风机，产品型号GL-TURBO，性能参数Q7200/P0.07/YN3/η60%/n18000/N200、制造商无锡杰尔压缩机有限公司，投运时间2015年月。 | 1.鼓风机外部清洁、卫生，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；2.仪表运行正常，探头、支架、二次表外观清洁；空气管道管沟内清洁，无杂物； | 安全风险：烫伤、摔伤、听力损伤、触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持地面干燥，定期加机油。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查；2.有无异响；3.清洁卫生； | 1.记录温度、频率等数据；2.核对单位周期内电能数是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
89 |  |  |  | 5#单级离心鼓风机 | 中段单级离心鼓风机，产品型号GL-TURBO，性能参数Q7200/P0.07/YN3/η60%/n18000/N200、制造商无锡杰尔压缩机有限公司，投运时间2015年月。 | 1.鼓风机外部清洁、卫生，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；2.仪表运行正常，探头、支架、二次表外观清洁；空气管道管沟内清洁，无杂物； | 安全风险：烫伤、摔伤、听力损伤、触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持地面干燥，定期加机油。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查；2.有无异响；3.清洁卫生； | 1.记录温度、频率等数据；2.核对单位周期内电能数是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
90 |  |  |  | 1#控制柜 | 中段控制柜，产品型号GL-TURBO，额定电压380V、制造商施奈德有限公司，投运时间2007年7月。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 1.记录温度、频率等数据；2.核对数据是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
91 |  |  |  | 2#控制柜 | 中段控制柜，产品型号GL-TURBO，额定电压380V、制造商施奈德有限公司，投运时间2007年7月。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 1.记录温度、频率等数据；2.核对数据是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
92 |  |  |  | 3#控制柜 | 中段控制柜，产品型号GL-TURBO，额定电压380V、制造商施奈德有限公司，投运时间2007年7月。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 1.记录温度、频率等数据；2.核对数据是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
93 |  |  |  | 4#控制柜 | 中段控制柜，产品型号GL-TURBO，额定电压380V、制造商施奈德有限公司，投运时间2007年7月。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 1.记录温度、频率等数据；2.核对数据是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
94 |  |  |  | 5#控制柜 | 中段控制柜，产品型号GL-TURBO，额定电压380V、制造商施奈德有限公司，投运时间2007年7月。 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，温度常年控制在32摄氏度以下；曝气设备无超温运行现象；环境空气湿度控制在60％以内；仪表运行正常 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 1.记录温度、频率等数据；2.核对数据是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
95 |  |  |  | 低电压配电柜 | 低电压配电柜，具有常用/备用两路电源进线。制造商：重庆大顺电器有限公司；产品型号GCS；额定电压380V；额定电流1000A；出厂编号06A0827；制造日期2006年12月；投运时间2007年7月。 | 配电柜外观无破损，箱内、外干净整洁无杂物，箱内摆放同整齐。 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 1.常用电源故障时，启用备用电源；2.10:00时前完成外观清扫。
96 |  |  |  | 1#水冷空调 | 风量：21000m³/h，电压：380V,功率：1.5KW,噪音分贝：≤73Db,外形尺寸：920x1080x1080mm,出风口尺寸：670x670mm,出风形式：上、下、侧出风 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，夏季高温时，鼓风机房温度低于32摄氏度以下 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
97 |  |  |  | 2#水冷空调 | 风量：21000m³/h，电压：380V,功率：1.5KW,噪音分贝：≤73Db,外形尺寸：920x1080x1080mm,出风口尺寸：670x670mm,出风形式：上、下、侧出风 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，夏季高温时，鼓风机房温度低于32摄氏度以下 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
98 |  |  |  | 3#水冷空调 | 风量：21000m³/h，电压：380V,功率：1.5KW,噪音分贝：≤73Db,外形尺寸：920x1080x1080mm,出风口尺寸：670x670mm,出风形式：上、下、侧出风 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，夏季高温时，鼓风机房温度低于32摄氏度以下 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
99 |  |  |  | 4#水冷空调 | 风量：21000m³/h，电压：380V,功率：1.5KW,噪音分贝：≤73Db,外形尺寸：920x1080x1080mm,出风口尺寸：670x670mm,出风形式：上、下、侧出风 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，夏季高温时，鼓风机房温度低于32摄氏度以下 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
100 |  |  |  | 5#水冷空调（移动式） | 风量：21000m³/h，电压：380V,功率：1.5KW,噪音分贝：≤73Db,外形尺寸：920x1080x1080mm,出风口尺寸：670x670mm,出风形式：上、下、侧出风 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，夏季高温时，鼓风机房温度低于32摄氏度以下 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
101 |  |  |  | 6#水冷空调（移动式） | 风量：21000m³/h，电压：380V,功率：1.5KW,噪音分贝：≤73Db,外形尺寸：920x1080x1080mm,出风口尺寸：670x670mm,出风形式：上、下、侧出风 | 外部清洁、卫生，内部无蜘蛛网灰尘，夏季高温时，鼓风机房温度低于32摄氏度以下 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持设备干燥整洁。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
102 |  |  |  | 桥门式起重机 | 额定起重量5t，跨度5.1m，起升高度8.1m，起升速度8m/min，大车（横移）运行速度20m/min，小车（纵向）运行速度20m/min | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改起重机的配置位置。2.起重机稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。3.前方净空，外观清楚，无灰尘。起重机上方用标示牌标示。 | 安全风险：触电、砸伤；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。2.位置摆放。3清洁卫生。 | 10:00时前完成外观清扫。
103 |  | 高低压配电室 | 高压配电室 | 高压配电室 | 尺寸：14.2*5.7，高度4.2m 砖混结构 防鼠板2块，防火门2道 | 夏季的排风温度不应高于45℃，进风和排风的温差不应大于15℃；现场无灰尘，无杂物，附属设施应按定制摆放，不得随意挪动 工作条件： (1)-10～+40℃； (2)海拔高度不超过1000m； (3)日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%； (4)地震烈度不超过8度； (5)周围空气不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染； (6)无严重污秽及经常性的剧烈振动。 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.室内温湿度；2.门窗；3.照明；4.清洁卫生。 | 1.记录室内温湿度2.温度大于30度或湿度大于60%时开启空调；3.10:00时前完成室内卫生清扫，并根据物品定置要求进行规整。
104 |  |  |  | 1G 1#计量柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流100A 厂家：重庆大顺 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.记录电表止数；2.核对单位周期内电能数是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
105 |  |  |  | 2G 1#进线柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流200A 厂家：重庆大顺 中昆线 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 1.记录高压进线电压。 2.核对仪表数据是否符合逻辑。 3.10:00时前完成外观清扫。
106 |  |  |  | 3G 1#互感器柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流0.5A 厂家：重庆大顺 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。
107 |  |  |  | 4G 1#远期备用高压柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流75A 厂家：重庆大顺 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。
108 |  |  |  | 5G 1#变压器柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流75A 厂家：重庆大顺 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。
109 |  |  |  | 6G 母联柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流200A 厂家：重庆大顺 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。
110 |  |  |  | 7G 隔离柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流1250A 厂家：重庆大顺 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。
111 |  |  |  | 8G 2#变压器柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流75A 厂家：重庆大顺 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。
112 |  |  |  | 9G 2#远期备用高压柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流75A 厂家：重庆大顺 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。
113 |  |  |  | 10G 2#电压互感柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流0.5A 厂家：重庆大顺 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。
114 |  |  |  | 11G 2#进线柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流200A 厂家：重庆大顺 才水线 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.外观检查。 | 1.记录高压进线电压。 2.核对仪表数据是否符合逻辑。 3.10:00时前完成外观清扫。
115 |  |  |  | 12G 2#计量柜 | 型号：KYN28A-12 额定电压10KV、电流100A 厂家：重庆大顺 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.记录电表止数；2.核对单位周期内电能数是否符合逻辑；3.10:00时前完成外观清扫。
116 |  |  | 变压器室 | 变压器室 | 尺寸：4*3，高度4.2m 砖混结构 | 无积灰，无蛛网，室内保持干燥，环境温度应控制在40℃以下。 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.栅栏门锁闭；2.变压器温度；3.外观及声音检查。 | 1.10:00时前完成外观清扫。
117 |  |  |  | 1#变压器 | 环氧树脂变压器 型号：SCB9-800KVA 参数：10/0.4KV UK%=6 厂家：重庆变压器厂 投用时间：2018年07月31日 | 无积灰，无蛛网，无异味，无杂物，设备保持干燥，变压器绕阻温度不应高于40℃ | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.栅栏门锁闭；2.变压器温度；3.外观及声音检查。 | 1.严格按照操作规程进行设备启停；2.注意产品的接地必须可靠，接地网电阻<0.5Ώ；3.停电时对设备进行清理，不得遗留异物在设备内。4.记录绕阻温度
118 |  |  |  | 2#变压器 | 环氧树脂变压器 型号：SCB9-800KVA 参数：10/0.4KV UK%=6 厂家：重庆变压器厂 投用时间：2018年07月31日 | 无积灰，无蛛网，无异味，无杂物，设备保持干燥，变压器绕阻温度不应高于40℃ | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.栅栏门锁闭；2.变压器温度；3.外观及声音检查。 | 1.严格按照操作规程进行设备启停；2.注意产品的接地必须可靠，接地网电阻<0.5Ώ；3.停电时对设备进行清理，不得遗留异物在设备内。4.记录绕阻温度
119 |  |  | 低压配电室 | 低压配电室 | 尺寸：14*4.5，高4.2m；砖混结构 | 夏季的排风温度不应高于45℃，进风和排风的温差不应大于15℃；现场无灰尘，无杂物，附属设施应按定制摆放，不得随意挪动 工作条件： (1)-10～+40℃； (2)海拔高度不超过1000m； (3)日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%； (4)地震烈度不超过8度； (5)周围空气不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染； (6)无严重污秽及经常性的剧烈振动。 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.室内温湿度；2.门窗；3.照明；4.清洁卫生。 | 1.记录室内温湿度2.温度大于30度或湿度大于60%时开启空调；3.10:00时前完成室内卫生清扫，并根据物品定置要求进行规整。
120 |  |  |  | 1DP 电容补偿柜 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.栅栏门锁闭；2.变压器温度；3.外观及声音检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。
121 |  |  |  | 2DP 综合楼动力箱 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元： 1#氧化沟检修电源箱； 机修间动力柜； 1#鼓风机电控柜； 3#鼓风机电控柜； 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
122 |  |  |  | 3DP 1#回流泵（变频器） | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元：1#回流泵（变频器） 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
123 |  |  |  | 4DP 1#电源进线 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元：1#电源进线 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。 4.记录电压及电流数据
124 |  |  |  | 5DP 抽屉柜 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元：厌氧池配水井一体化电动闸板； 沉淀池配水井一体化电动闸板； 氧化沟一体化电动闸板； 沉淀池刮泥机电控箱； 回流污泥泵 一体化电动闸板； 好氧池搅拌器（6台） 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
125 |  |  |  | 01DP抽屉柜 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元：缺氧池搅拌器（4台）；厌氧池搅拌器（2台）；好氧池搅拌器（2台） 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
126 |  |  |  | 6DP 抽屉柜 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元：直流屏1#电源（ZLP1）； 变压器T1温控箱（WKX1）； 机修间照明配电箱； 加氯间动力柜1#电源； 马达控制中心1#电源； 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
127 |  |  |  | 7DP 母联柜 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
128 |  |  |  | 8DP 抽屉柜 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元：变电所PLC2电源；2#回流污泥泵； 3#回流污泥泵； 脱水机房动力柜（08DG）； 鼓风机房动力柜（10DG） 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
129 |  |  |  | 9DP 抽屉柜 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元：直流屏2#电源（ZLP2）； 变压器T2温控箱（WKX2）； 变电所照明（17ZMX）； 加氯间动力柜2#电源（09DG）； 马达控制中心2#电源； [MCC-JS（MCC2）]照明专用配电柜（ZMP）； 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
130 |  |  |  | 10DP 2#电源进线 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。 4.记录电压及电流数据
131 |  |  |  | 02DP 抽屉柜 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元：缺氧池搅拌器（4台）； 厌氧池搅拌器（2台）； 好氧池搅拌器（2台）； 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
132 |  |  |  | 11DP 抽屉柜 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元：好氧池搅拌器（6台）； 厌氧池配水井一体化电动闸板；沉淀池配水井一体化电动闸板；氧化沟一体化电动闸板； 沉淀池刮泥机电控箱； 回流污泥泵一体化电动阀（2台）；2#氧化沟内回流泵 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
133 |  |  |  | 12DP 抽屉柜 | GCS 参数：I10/U220/IP3X 厂家：重庆大顺电器有限公司 控制单元：2#氧化沟检修电源箱； 2#脱水机电控柜；2#鼓风机电控柜 投用时间：2018年07月31日 | 柜体清洁，无积灰、蛛网；保持干燥，柜门非操作状态应保持关闭 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.电表止数；3.外观检查。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
134 | 尾段 | 回流泵房 | 1期污泥泵房 | 1#回流泵 | CP530-300型回流泵主要由主机、安装系统及电控设备组成。制造商上海川源泵业有限公司 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改回流泵的配置位置。2.稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。 | 安全风险：触电；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：随时观察设备运行参数情况（流量、电流），上报异响、振动等异常现象。 | 随时观察设备运行参数情况（流量、电流）
135 |  |  |  | 2#回流泵 | CP530-300型回流泵主要由主机、安装系统及电控设备组成。制造商上海川源泵业有限公司 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改回流泵的配置位置。2.稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。 | 安全风险：触电；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：随时观察设备运行参数情况（流量、电流），上报异响、振动等异常现象。 | 随时观察设备运行参数情况（流量、电流）
136 |  |  |  | 3#回流泵 | CP530-300型回流泵主要由主机、安装系统及电控设备组成。制造商上海川源泵业有限公司 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改回流泵的配置位置。2.稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。 | 安全风险：触电；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：随时观察设备运行参数情况（流量、电流），上报异响、振动等异常现象。 | 随时观察设备运行参数情况（流量、电流）
137 |  |  | 2期污泥泵房 | 4#回流泵（二期） | CP530-300型回流泵主要由主机、安装系统及电控设备组成。制造商上海川源泵业有限公司 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改回流泵的配置位置。2.稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。 | 安全风险：触电；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：随时观察设备运行参数情况（流量、电流），上报异响、振动等异常现象。 | 随时观察设备运行参数情况（流量、电流）
138 |  |  |  | 5#回流泵（二期） | CP530-300型回流泵主要由主机、安装系统及电控设备组成。制造商上海川源泵业有限公司 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改回流泵的配置位置。2.稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。 | 安全风险：触电；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：随时观察设备运行参数情况（流量、电流），上报异响、振动等异常现象。 | 随时观察设备运行参数情况（流量、电流）
139 |  |  |  | 6#回流泵（二期） | CP530-300型回流泵主要由主机、安装系统及电控设备组成。制造商上海川源泵业有限公司 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改回流泵的配置位置。2.稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。 | 安全风险：触电；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：随时观察设备运行参数情况（流量、电流），上报异响、振动等异常现象。 | 随时观察设备运行参数情况（流量、电流）
140 |  |  | 1期污泥泵房 | 1#剩余泵 | 型号CP53.7-100，性能参数d100/Q50/H12/n1450/N3.7，剩余污泥泵的基本构造是有六部分组成，分别是叶轮、泵体、泵轴、轴承、密封环、电机。制造商上海川源泵业有限公司 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改回流泵的配置位置。2.稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。 | 安全风险：触电；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：随时观察设备运行参数情况（流量、电流），上报异响、振动等异常现象。 | 随时观察设备运行参数情况（流量、电流）；检查储泥池上清液液位、回流泵房液位、出水管阀门是否开启、电气设备是否完好、交接班记录（有无故障设备）。
141 |  |  |  | 2#剩余泵 | 型号CP53.7-100，性能参数d100/Q50/H12/n1450/N3.7，剩余污泥泵的基本构造是有六部分组成，分别是叶轮、泵体、泵轴、轴承、密封环、电机。制造商上海川源泵业有限公司 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改回流泵的配置位置。2.稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。 | 安全风险：触电；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：随时观察设备运行参数情况（流量、电流），上报异响、振动等异常现象。 | 随时观察设备运行参数情况（流量、电流）；检查储泥池上清液液位、回流泵房液位、出水管阀门是否开启、电气设备是否完好、交接班记录（有无故障设备）。
142 |  |  | 2期污泥泵房 | 3#剩余泵（二期） | 型号CP53.7-100，性能参数d100/Q50/H12/n1450/N3.7，剩余污泥泵的基本构造是有六部分组成，分别是叶轮、泵体、泵轴、轴承、密封环、电机。制造商上海川源泵业有限公司 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改回流泵的配置位置。2.稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。 | 安全风险：触电；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：随时观察设备运行参数情况（流量、电流），上报异响、振动等异常现象。 | 随时观察设备运行参数情况（流量、电流）；检查储泥池上清液液位、回流泵房液位、出水管阀门是否开启、电气设备是否完好、交接班记录（有无故障设备）。
143 |  |  |  | 4#剩余泵（二期） | 型号CP53.7-100，性能参数d100/Q50/H12/n1450/N3.7，剩余污泥泵的基本构造是有六部分组成，分别是叶轮、泵体、泵轴、轴承、密封环、电机。制造商上海川源泵业有限公司 | 1.按照设计图纸配置，不得随意更改回流泵的配置位置。2.稳固安放。定期对其保养，维护及清洁。 | 安全风险：触电；防控措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：随时观察设备运行参数情况（流量、电流），上报异响、振动等异常现象。 | 随时观察设备运行参数情况（流量、电流）；检查储泥池上清液液位、回流泵房液位、出水管阀门是否开启、电气设备是否完好、交接班记录（有无故障设备）。
144 |  |  | 2期污泥泵房 | 低压配电柜 | 回流泵房电源进线柜，具有常用/备用两路电源进线。制造商：重庆大顺电器有限公司；产品型号GCS；额定电压380V；额定电流1000A；出厂编号06A0827；制造日期2006年12月；投运时间2007年7月。 | 配电柜外观无破损，箱内、外干净整洁无杂物，箱内摆放同整齐。 | 安全风险：触电、电气火灾；防控措施：按照操作规程操作设备，保持柜门常闭，严禁私拉乱接。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.柜门锁闭；2.三相电流；3.外观检查。 | 1.常用电源故障时，启用备用电源；2.10:00时前完成外观清扫。
145 |  |  | 1期污泥泵房 | 1#回流污泥阀门 | 型号Z73X-6，C类设备，制造商安徽铜都阀门有限公司，投运时间2007年8月31日。 | 外观无破损，无掉漆，干净无蛛网。 | 安全风险：拉伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
146 |  |  |  | 2#回流污泥阀门 | 型号Z73X-6，C类设备，制造商安徽铜都阀门有限公司，投运时间2007年8月31日。 | 外观无破损，无掉漆，干净无蛛网。 | 安全风险：拉伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
147 |  |  |  | 3#回流污泥阀门 | 型号Z73X-6，C类设备，制造商安徽铜都阀门有限公司，投运时间2007年8月31日。 | 外观无破损，无掉漆，干净无蛛网。 | 安全风险：拉伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
148 |  |  | 2期污泥泵房 | 4#回流污泥阀门（二期） | 型号CD12T-18mA5，C类设备，制造商安徽铜都阀门有限公司，投运时间2007年8月31日。 | 外观无破损，无掉漆，干净无蛛网。 | 安全风险：拉伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
149 |  |  | 1期污泥泵房 | 1#剩余污泥阀门 | 型号CD12T-18mA5，C类设备，制造商安徽铜都阀门有限公司，投运时间2007年8月31日。 | 外观无破损，无掉漆，干净无蛛网。 | 安全风险：拉伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
150 |  |  |  | 2#剩余污泥阀门 | 型号CD12T-18mA5，C类设备，制造商安徽铜都阀门有限公司，投运时间2007年8月31日。 | 外观无破损，无掉漆，干净无蛛网。 | 安全风险：拉伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
151 |  | 脱泥间 | 切割机房 | 1#切割机 | 型号：M-OVAS/25-2.2NC 参数：Q32/d20//N5 厂家：北京美化博大环境工程公司 投用时间：2018年07月31日 | 设备铭牌清洗，设备外壳无灰尘，无掉漆，无蛛网。备用设备应随时具备开启条件 | 安全风险：触电，碰伤等机械损伤。 防护措施：挂牌作业，穿戴相应劳动防护用具 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.无异常声响，2.无异常震动。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
152 |  |  |  | 2#切割机 | 型号：M-OVAS/25-2.2NC 参数：Q32/d20//N5 厂家：北京美化博大环境工程公司 投用时间：2018年07月31日 | 设备铭牌清洗，设备外壳无灰尘，无掉漆，无蛛网。备用设备应随时具备开启条件 | 安全风险：触电，碰伤等机械损伤。 防护措施：挂牌作业，穿戴相应劳动防护用具 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.无异常声响，2.无异常震动。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
153 |  |  |  | 3#切割机 | 型号：M-OVAS/25-2.2NC 参数：Q32/d20//N5 厂家：北京美化博大环境工程公司 投用时间：2018年07月31日 | 设备铭牌清洗，设备外壳无灰尘，无掉漆，无蛛网。备用设备应随时具备开启条件 | 安全风险：触电，碰伤等机械损伤。 防护措施：挂牌作业，穿戴相应劳动防护用具 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.无异常声响，2.无异常震动。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
154 |  |  | 脱泥间二楼 | 1#离心脱水机成套设备 | 型号：LW450 参数：Q32/Fr2170/D450/n3000/FN11/N3 厂家：北京美化博大环境工程公司 投产时间：2018年07月31日 | 设备铭牌清洗，设备外壳无灰尘，无掉漆，无蛛网。备用设备应随时具备开启条件 | 安全风险：触电，碰伤等机械损伤。 防护措施：挂牌作业，穿戴相应劳动防护用具 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.无异常声响，2.无异常震动。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
155 |  |  |  | 2#离心脱水机成套设备 | 型号：LW450 参数：Q32/Fr2170/D450/n3000/FN11/N3 厂家：北京美化博大环境工程公司 投产时间：2018年07月31日 | 设备铭牌清洗，设备外壳无灰尘，无掉漆，无蛛网。备用设备应随时具备开启条件 | 安全风险：触电，碰伤等机械损伤。 防护措施：挂牌作业，穿戴相应劳动防护用具 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.无异常声响，2.无异常震动。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
156 |  |  |  | 3#离心脱水机成套设备 | 型号：LW450 参数：Q32/Fr2170/D450/n3000/FN11/N3 厂家：北京美化博大环境工程公司 投产时间：2018年07月31日 | 设备铭牌清洗，设备外壳无灰尘，无掉漆，无蛛网。备用设备应随时具备开启条件 | 安全风险：触电，碰伤等机械损伤。 防护措施：挂牌作业，穿戴相应劳动防护用具 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.无异常声响，2.无异常震动。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
157 |  |  | 脱泥间二楼 | 螺旋输送器 | 型号：LS260 参数：T5/H10 厂家：北京美化博大环境工程公司 投产时间：2018年07月31日 | 螺旋运转完后应清洗干净，无缠绕物，无蛛网 | 安全风险：触电，碰伤等机械损伤。 防护措施：挂牌作业，穿戴相应劳动防护用具 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.无异常声响，2.无异常震动。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
158 |  |  | 脱泥间一楼 | 1#PAM 加药系统 | 型号：BIBCSQ4APA 参数：P0.06 厂家：北京美化博大环境工程公司 投产时间：2018年07月31日 | 管道无堵塞，阀门无跑冒滴漏现象，药箱内无结晶和其他杂物，加药系统无积灰，无蛛网。 | 安全风险：化学药剂，触电，搅拌器造成的机械损伤； 防护措施：挂牌作业，穿戴相应劳动防护用具，特别防止进入消化道和眼睛。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.无异常声响，2.无异常震动3.保证药箱内液位和PAM浓度。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
159 |  |  | 脱泥间一楼 | 2#PAM 加药系统 | 型号：BIBCSQ4APA 参数：P0.06 厂家：北京美化博大环境工程公司 投产时间：2018年07月31日 | 管道无堵塞，阀门无跑冒滴漏现象，药箱内无结晶和其他杂物，加药系统无积灰，无蛛网。 | 安全风险：化学药剂，触电，搅拌器造成的机械损伤； 防护措施：挂牌作业，穿戴相应劳动防护用具，特别防止进入消化道和眼睛。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.无异常声响，2.无异常震动3.保证药箱内液位和PAM浓度。 | 1.外观检查。 2.10:00时前完成外观清扫。 3.按照操作规程及管理人员指令作业。
160 |  | 储泥池 | 储泥池 | 1#进水阀门 | 型号CD12T-18mA5，C类设备，制造商安徽铜都阀门有限公司，投运时间2007年8月31日。 | 外观无破损，无掉漆，干净无蛛网。 | 安全风险：拉伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
161 |  |  |  | 2#进水阀门（二期） | 型号CD12T-18mA5，C类设备，制造商安徽铜都阀门有限公司，投运时间2007年8月31日。 | 外观无破损，无掉漆，干净无蛛网。 | 安全风险：拉伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
162 |  |  |  | 1#出泥阀门 | 型号CD12T-18mA5，C类设备，制造商安徽铜都阀门有限公司，投运时间2007年8月31日。 | 外观无破损，无掉漆，干净无蛛网。 | 安全风险：拉伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
163 |  |  |  | 2#出泥阀门 | 型号CD12T-18mA5，C类设备，制造商安徽铜都阀门有限公司，投运时间2007年8月31日。 | 外观无破损，无掉漆，干净无蛛网。 | 安全风险：拉伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.外观检查。 | 10:00时前完成外观清扫。
164 |  |  |  | 储泥池 | 尺寸：4*5，高度5.0m 砖混结构，3座 | 出水渠无青苔及其他杂物，池面无漂浮大块 | 安全风险：坠池溺水 防护措施：保证栏杆稳固，高度及间隙负荷安全要求；跨栏杆作业应佩戴好安全带 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.出水渠无杂物2.池面无大块浮泥 | 1.观察池底污泥高度2.根据储泥池污泥高度开启进泥泵。
165 |  | 二沉池 | 二沉池 | 1#刮吸泥机 | 型号中心传动刮（吸）泥机，主要由过桥，溢流堰、传动装置、布水槽、集泥槽、排泥设施、输电输气装置等组成。制造商江苏兆盛环保集团有限公司。 | 1、刮泥机运行中，刮泥机运行轨道上严禁放置物品。2、刮泥机需长时间停车后，应排空池体内的污水。3、严禁刮泥机长时间停车后，仍向池体内注入污水后突然开车。4、在开始进行任何检修之前应切断主电源，并且确保不能启动。5、桥上只站10人。 | 安全风险：跌倒，划伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 设备运转时，观察运转情况，有无杂音、异常。并守机20分钟，以后每1小时至少巡查一次，若有异常，应立即停车及时通知中控室和维修部门，并做好记录。如出现振动大或有碰擦、杂音等应立即停机，检查原因，排除故障后方能再次启动。 | 1.是否正常运行；2.10:00时前完成外观清扫。
166 |  |  |  | 2#刮吸泥机 | 型号中心传动刮（吸）泥机，主要由过桥，溢流堰、传动装置、布水槽、集泥槽、排泥设施、输电输气装置等组成。制造商江苏兆盛环保集团有限公司。 | 1、刮泥机运行中，刮泥机运行轨道上严禁放置物品。2、刮泥机需长时间停车后，应排空池体内的污水。3、严禁刮泥机长时间停车后，仍向池体内注入污水后突然开车。4、在开始进行任何检修之前应切断主电源，并且确保不能启动。5、桥上只站10人。 | 安全风险：跌倒，划伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 设备运转时，观察运转情况，有无杂音、异常。并守机20分钟，以后每1小时至少巡查一次，若有异常，应立即停车及时通知中控室和维修部门，并做好记录。如出现振动大或有碰擦、杂音等应立即停机，检查原因，排除故障后方能再次启动。 | 1.是否正常运行；2.10:00时前完成外观清扫。
167 |  |  |  | 3#刮吸泥机(二期） | 型号中心传动刮（吸）泥机，主要由过桥，溢流堰、传动装置、布水槽、集泥槽、排泥设施、输电输气装置等组成。制造商江苏兆盛环保集团有限公司。 | 1、刮泥机运行中，刮泥机运行轨道上严禁放置物品。2、刮泥机需长时间停车后，应排空池体内的污水。3、严禁刮泥机长时间停车后，仍向池体内注入污水后突然开车。4、在开始进行任何检修之前应切断主电源，并且确保不能启动。5、桥上只站10人。 | 安全风险：跌倒，划伤；防护措施：按照操作规程操作设备。 | 设备运转时，观察运转情况，有无杂音、异常。并守机20分钟，以后每1小时至少巡查一次，若有异常，应立即停车及时通知中控室和维修部门，并做好记录。如出现振动大或有碰擦、杂音等应立即停机，检查原因，排除故障后方能再次启动。 | 1.是否正常运行；2.10:00时前完成外观清扫。
168 |  | 出水在线 | 接触消毒池进水 | 电磁流量计 | 型号：U53 性能参数：DN500/LC10/JD<0.25％ 结构原理：电磁波 设备类别：A类 制造商：美国哈希 使用时间：08/31/07 设备原值：2.549 评估现值：2.4721 | 1.现场清洁，无污渍，无积水； 2.仪器无异响，无振动，显示正常。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：维修保养时仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 环境条件：传感器-25～+60℃；空气湿度：5～95％；安装地点无强烈震动，周围空气不含腐蚀性气体；供电电源：单相交流电85～250V，45～63Hz；耗散功率小于20W. 工作条件：流体最高温度小于70℃；流体电导率不小于5μs/cm。
169 |  |  | 接触消毒池 | pH在线仪 | 型号：MODEL33/ 性能参数：无 结构原理：电极法 设备类别：B类 制造商：美国哈希(JK) 使用时间：08/31/07 设备原值：2.500 | 1.现场清洁，无污渍，无积水； 2.仪器无异响，无振动，显示正常。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：维修保养时仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 环境温度0～60℃，相对湿度小于85％。
170 |  |  | 接触消毒池 | 浊度在线仪 | 型号：SC100 性能参数：JDO0-1000+2%/JD1000-4000+5%/LCO-4000/FB0.001/IP65 结构原理：电极法 设备类别：B类 制造商：美国哈希(JK) 使用时间：08/31/07 设备原值：3.771 评估现值：3.66791 | 1.现场清洁，无污渍，无积水； 2.仪器无异响，无振动，显示正常。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：维修保养时仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 环境温度0～60℃，相对湿度小于85％。
171 |  |  | 出水在线房间 | 氨氮在线仪 | 型号： 性能参数： 结构原理：纳氏比色法 设备类别：B类 制造商：美国哈希(JK) 使用时间：08/31/07 设备原值：25.957 评估现值：6.89414 | 1.现场清洁，无污渍，无积水； 2.仪器无异响，无振动，显示正常。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：维修保养时仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 环境温度0～60℃，相对湿度小于85％。最低检出限为0.025mg/L。
172 |  |  | 出水在线房间 | COD在线仪 | 型号：LPG420 性能参数： 结构原理：铬法 设备类别：A类 制造商：美国哈希(JK) 使用时间：08/31/07 设备原值：14.200 评估现值：4.5148 | 1.现场清洁，无污渍，无积水； 2.仪器无异响，无振动，显示正常。 | 安全风险：绝缘工器具失效导致的触电事故；防控措施：维修保养时仅限用于防触电操作，严禁使用利器划伤护具，定期检验。 | 白班每2小时进行1次巡视，中夜班0:00时进行1次巡视。巡检内容：1.现场状态是否完好；2.设备状态是否完好。 | 环境温度0～40℃，相对湿度小于90％。